# 密集楼道AI热感火警监测硬件采购与部署建议

本文件面向人员密集、疏散路径复杂的楼道场景，综合公开数据手册、供应商产品和消防规范资料，形成认证消防设备与AI热成像补充监测的采购和部署建议。

附件 project-brief.docx 是空白项目简介模板，未包含项目范围、预算或设备信息。本文根据当前App兼容协议和网络检索结果编制，实际消防设施数量与位置必须以澳门当地消防规范和持牌承办商设计为准。

# 核心结论

AI热成像适合发现异常温升和定位高温区域，但不能替代认证烟感、感温探测器和火灾报警主机。密集楼道应采用“认证消防系统为主、AI热成像为辅”的分层方案。

| 层级 | 设备 | 作用 | 必要性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一层 | 光电烟感、感温探测器、手动报警按钮 | 检测烟雾、异常温升和人工报警 | 必须 |
| 第二层 | 声光报警器、火灾报警主机、UPS | 联动告警和断电后持续运行 | 必须 |
| 第三层 | MLX90640热成像节点、ESP32-S3、SHT31 | 发现异常高温和温升趋势 | 补充预警 |
| 第四层 | Raspberry Pi网关、交换机、Mac/手机App | 多节点汇总、记录和远程查看 | 推荐 |

# 网络检索依据

本文重点核对以下官方资料：Melexis MLX90640数据手册、Espressif ESP32-S3-DevKitC-1文档、Sensirion SHT31数据手册、Adafruit与Seeed的MLX90640商品页，以及澳门政府公开的消防安全技术指南。海康威视和大华公开热成像产品线可作为后续商用升级参考。所有链接列于文末。

# 密集楼道推荐硬件

| 设备 | 推荐规格 | 部署作用 | 参考价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热成像节点 | MLX90640 32×24 I²C，3.3V，55°或110° | 识别高温区域、热区扩散和温升趋势 | 320–570元/节点 |
| 主控与联网 | ESP32-S3-DevKitC-1 N8R8或N16R8 | 采集数据并通过Wi-Fi或串口发送JSON | 45–180元/节点 |
| 环境传感器 | SHT31-D，I²C | 区分环境温度变化与局部热源，辅助降低误报 | 30–110元/节点 |
| 烟雾或气体传感器 | SGP30或MQ-2 | 提供烟雾、VOC或可燃气体辅助信号 | 20–100元/节点 |
| 声光报警器 | 3.3V有源蜂鸣器和红色警示灯 | 本地提醒和疏散警示 | 10–35元/节点 |
| 边缘网关 | Raspberry Pi 5 8GB | 汇总多节点、保存记录并提供WebSocket服务 | 600–1000元 |
| 网络供电 | 8口千兆PoE交换机 | 为网关和商用热像设备提供供电与网络 | 200–600元 |
| 后备电源 | 小型UPS | 停电时维持网关、交换机和报警节点运行 | 300–800元 |

若采用商用双光谱热成像摄像机替代MLX90640节点，应选择支持温度报警、区域入侵规则、ONVIF或消防报警输出的型号。该方案精度和距离更高，但价格与安装复杂度也明显增加。

# 推荐部署数量

以下为一个约20米、宽度2至3米的直线楼道实验配置。它用于科研验证，不代替消防设计。

| 位置 | 设备数量 | 数量建议 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼道入口 | ESP32-S3与MLX90640 | 1个节点 | 覆盖入口和人员密集区域 |
| 楼道中段 | ESP32-S3与MLX90640 | 1个节点 | 缩短单节点检测距离，提高热区分辨率 |
| 楼道末端 | ESP32-S3与MLX90640 | 1个节点 | 覆盖疏散终点和盲区 |
| 环境监测 | SHT31-D | 每节点1个 | 观测环境温湿度，辅助排除误报 |
| 本地报警 | 蜂鸣器和红色警示灯 | 每个节点1组 | 触发节点附近声光提醒 |
| 数据汇总 | Raspberry Pi 5 | 1台 | 统一接收所有节点并向App发送数据 |

长直楼道优先使用55°视场角，每6至8米布置一个检测节点，并保留约20%视野重叠。

楼道转弯、交叉口和宽区域可使用110°视场角，但要接受单位目标占用像素减少。

安装高度建议2.5至3米，镜头略微向下并沿楼道方向倾斜。

SHT31安装在约1.5米高度，远离热风出口、暖气、阳光直射和高温灯具。

热成像节点应避免正对热源或强反光表面，必要时通过软件设置屏蔽区域。

# 与现有App的联动方式

现有Mac App支持ESP32 USB串口和WebSocket。手机App支持多个WebSocket设备并可添加、编辑、删除和连接设备。密集楼道推荐由Raspberry Pi汇总多个节点，再由App连接一个统一数据流。

| 连接方式 | 地址或端口 | 适用端 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| USB串口 | /dev/cu.usbserial-*，115200波特率 | Mac App | 适合单节点烧录、调试和热成像验证 |
| 局域网WebSocket | ws://ESP32-IP:81/ | Mac App | 适合同一局域网内的单节点实时数据 |
| 安全WebSocket | wss://网关域名或安全地址/ | 手机App | 需要TLS证书、反向代理或安全网关 |
| 边缘聚合流 | ws://RaspberryPi-IP:8765/ | Mac App | 推荐由网关汇总多节点并增加zone字段 |

建议在网关中为每个节点增加node_id、zone、ambient_temp、humidity、gas_level和timestamp字段。App根据zone显示“三楼东侧走廊”等位置，而不是只显示温度数值。

## 设备到App的数据示例

{
  "node_id": "corridor-03",
  "zone": "三楼东侧走廊",
  "width": 32,
  "height": 24,
  "max_temp": 72.6,
  "ambient_temp": 29.4,
  "humidity": 68.2,
  "risk": "high",
  "temperatures": [28.2, 29.1, 72.6],
  "hotspots": [{"x": 0.42, "y": 0.36, "width": 0.18, "height": 0.22, "temp": 72.6}]
}

# 预算与采购阶段

| 阶段 | 设备 | 预计预算 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 验证阶段 | ESP32-S3、MLX90640、SHT31、面包板、数据线 | 400–900元 | 验证单节点温度矩阵和Mac App |
| 楼道原型 | 3个热成像节点、网关、交换机、声光报警、UPS | 2500–5000元 | 验证多节点汇总和分区预警 |
| 可靠部署 | 认证烟感、感温探测器、报警主机、持牌安装 | 按消防设计报价 | 满足实际消防安全要求 |
| 高精度升级 | 商用双光谱热像仪、NVR、PoE交换机、UPS | 根据摄像机数量报价 | 提高距离、精度和夜间稳定性 |

公开供应商页面在2026年9月13日的价格显示：Adafruit MLX90640为74.95美元但页面缺货；Seeed MLX90640为49.00美元但页面缺货；AliExpress同规格模块约336.52元；Adafruit SHT31-D为13.95美元并有货。价格和库存会变化。

# 公开购买与参考链接

| MLX90640官方数据手册 | https://www.melexis.com/en/documents/documentation/datasheets/datasheet-mlx90640 |
| --- | --- |
| ESP32-S3-DevKitC-1官方文档 | https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32s3/esp32-s3-devkitc-1/index.html |
| SHT31官方数据手册 | https://sensirion.com/products/catalog/SHT31-DIS-B |
| Adafruit MLX90640商品页 | https://www.adafruit.com/product/4469 |
| Seeed MLX90640商品页 | https://www.seeedstudio.com/Grove-Thermal-Imaging-Camera-IR-Array-MLX90640-55-degree-p-4335.html |
| AliExpress MLX90640商品页 | https://www.aliexpress.com/item/1005009846459195.html |
| AliExpress ESP32-S3搜索 | https://www.aliexpress.com/w/wholesale-esp32-s3-devkitc-1-n8r8.html |
| AliExpress SHT31搜索 | https://www.aliexpress.com/w/wholesale-sht31-sensor.html |
| AliExpress面包板搜索 | https://www.aliexpress.com/w/wholesale-breadboard-400-points.html |
| AliExpress蜂鸣器商品页 | https://www.aliexpress.com/item/1005012082733498.html |
| 澳门消防安全技术指南 | https://www.gov.mo/zh-hant/wp-content/uploads/sites/4/2016/06/LI_Bar_appl_tecn_guide_en.pdf |
| NFPA 72烟雾探测器间距研究 | https://www.nfpa.org/-/media/Project/Storefront/Catalog/Files/Research/Research-Foundation/Symposia/2024-SUPDET/Papers/DET-111_Ses_14_Pap_3_Larry_Rietz__Smoke_Detector_Spacing_in_High_Ceiling_Spaces.pdf |
| 海康威视热成像产品 | https://www.hikvision.com/en/products/IP-Products/Thermal-Products/ |
| 大华热成像摄像机 | https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Thermal-Cameras |

# 采购注意事项

认证烟感、感温探测器和消防主机必须按澳门消防规范采购、安装和验收。

当前App兼容的AI热成像节点是ESP32-S3与MLX90640，不应以单点红外测温器替代。

楼道多节点部署建议使用Raspberry Pi汇总，避免App同时维护大量设备连接。

普通手机网页使用HTTPS时，不能直接连接ws://，需要可信wss://网关。

热成像系统不应启用不必要的人脸识别或普通摄像画面记录，仅采集温度矩阵可降低隐私风险。

最终设备数量、布点与报警阈值必须由持证消防工程人员结合现场结构确认。

本方案用于科研演示与早期预警验证，不替代认证消防报警系统。