# AI热感火警风险检测系统硬件采购监控清单与 App 联动说明

设备选型、楼道布点、监控接入、数据协议与疏散导航实施说明

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档用途 | 确定科研演示与小范围试点需要采购的硬件、监控设备和网络设备，并说明其与手机 App、macOS App 的联动方式。 |
| 适用对象 | 项目负责人、采购人员、软硬件开发人员、实验室安全负责人。 |
| 当前版本 | v1.0.3，编制日期：2026年9月14日。 |
| 核心结论 | 首期采用 ESP32-S3 + MLX90640 完成数据闭环；楼道试点增加 Raspberry Pi 网关、PoE 摄像机、NVR 和认证消防设备。 |

表 1  文档范围与核心结论

# 1. 采购结论与实施顺序

第一版系统应优先购买 ESP32-S3-DevKitC-1 主控板和 MLX90640 32×24 热成像模块。该组合成本低、资料充足，可直接输出当前 App 使用的温度矩阵、热区坐标和风险等级数据。完成单节点联动后，再增加温湿度传感器、声光报警、监控摄像机、NVR、PoE 交换机和边缘网关。

正式楼道和楼宇部署必须使用符合澳门消防规范的认证烟感、感温探测器与消防报警主机，并由持证人员设计、安装和验收。本项目中的 MLX90640、普通摄像机、AI 识别和手机 App 属于早期预警与科研演示层，不替代法定消防系统。

推荐执行顺序 • 第一步：ESP32-S3 + MLX90640 + SHT31，完成温度矩阵与 App 联动闭环。 • 第二步：Raspberry Pi 5 网关 + 2 路 PoE 摄像机，完成手机端 HLS/MJPEG 监控接入。 • 第三步：增加热成像摄像机、NVR、UPS 和认证消防报警设备，进入实地试点。

# 2. 推荐采购清单

表中参考价为人民币含税零售价区间，实际价格会受品牌、库存、镜头角度、网络制式和安装费用影响。数量按单个演示区或单层楼道试点估算。

| 阶段 | 设备类别 | 推荐型号 | 数量 | 参考价 | 与 App 的关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 演示 | 主控开发板 | ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8 | 1–3 | ¥60–120/个 | 通过 USB 串口或 Wi‑Fi WebSocket 向 App 发送 JSON 数据。 |
| 演示 | 热成像阵列 | MLX90640 32×24，110° 或 55°，I²C 3.3V | 1–3 | ¥300–550/个 | 输出 768 点温度矩阵；直接兼容 Mac App 和手机端 3D 热感视图。 |
| 演示 | 温湿度传感器 | SHT31-D 或 DHT22 | 1/节点 | ¥30–80/个 | 辅助排除环境温升误报；需在固件中增加 ambient_temp、humidity 字段。 |
| 演示 | 本地声光报警 | 3.3V 有源蜂鸣器 + RGB LED | 1/节点 | ¥10–30/组 | 高风险时将蜂鸣器和红灯作为本地提示；需增加 GPIO 控制逻辑。 |
| 演示 | 接线与供电 | 400 孔面包板、杜邦线、USB-C 数据线、5V/3A 电源 | 1 套 | ¥50–100 | 完成传感器接线、烧录和持续供电；不直接连接 App。 |
| 演示 | 安装附件 | 阻燃外壳、固定支架、三脚架或吸顶支架 | 1 套 | ¥60–150 | 固定节点并调整视场角，提高走廊覆盖稳定性。 |
| 监控 | 可见光网络摄像机 | 海康威视 DS-2CD2143G2-I 或大华 IPC-HDW2441T | 2–4 | ¥500–1,200/台 | 通过 PoE 连接网络，RTSP 由网关转换为 HLS/MJPEG 后接入手机 App。 |
| 监控 | 热成像网络摄像机 | 海康威视双光谱热像机或大华热成像摄像机 | 1–2 | ¥3,500–9,000/台 | 提供更高分辨率和更远距离监控，经 NVR 或媒体网关转换为 HLS/WebRTC。 |
| 监控 | 网络硬盘录像机 | 海康威视 DS-7608NXI-K1/8P 或大华 NVR2108HS-8P-4KS3 | 1 | ¥800–2,500 | 集中管理摄像机、录像和 RTSP 输出；手机端只接入经授权的监控流。 |
| 监控 | PoE 交换机 | TP-Link TL-SG1005P、海康威视或大华 8 口 PoE 交换机 | 1 | ¥150–600 | 为摄像机同时提供网络和电力，减少独立电源和布线。 |
| 网关 | 边缘计算网关 | Raspberry Pi 5 8GB + 64GB 存储卡 | 1 | ¥700–1,200 | 汇总 ESP32 数据，运行 MediaMTX、go2rtc 或反向代理，提供安全的 wss://、HLS 接口。 |
| 网络 | 路由器与无线接入点 | 华硕 RT-AX57、GL.iNet Beryl AX 或商用 AP | 1 | ¥300–800 | 保证 ESP32、网关、NVR 与手机处于可控网络，必要时使用独立 VLAN。 |
| 保障 | 不间断电源 UPS | APC BK650M2-CH、山特 TG-BOX 850 或同级设备 | 1 | ¥500–1,000 | 在短时停电时维持网关、路由器和监控设备运行。 |
| 消防 | 认证烟感或感温探测器 | 海湾、泛海三江、霍尼韦尔等符合当地规范的型号 | 2–6 | ¥200–600/只 | 经消防报警主机和干接点/Modbus 网关接入 App；不能使用普通消费级传感器替代。 |
| 消防 | 消防报警主机与接口网关 | 按消防设计选型；干接点或 Modbus 网关 | 1 套 | 按工程报价 | 向 App 提供报警事件；当前版本需扩展 smoke_alarm、panel_status 等字段。 |
| 可选 | BLE/UWB 定位标签 | 工业蓝牙信标或 UWB 模块 | 2–4 | ¥300–1,500/套 | 用于后续实现人员定位和更精细的撤离路线，当前 App 尚未接入。 |
| 存储 | 监控硬盘或 SSD | 监控级 2–4TB 硬盘或 1TB SSD | 1 | ¥500–1,500 | 本机保存视频与事件记录；应在隐私政策中明确保存期限。 |

表 2  演示、监控、网关与消防设备采购清单

# 3. 楼道布点与监控配置

密集楼道建议采用“热成像节点 + 可见光摄像机 + 认证消防探测器”组合。热成像节点用于发现早期异常温升，可见光摄像机用于复核现场情况，认证消防探测器承担法定报警职责。

直长楼道优先使用 55° 视场角的 MLX90640，每 6–8 米布置一个节点，相邻视场保留约 20% 重叠。

楼道转弯、交叉口和较宽区域可使用 110° 视场角，但单位目标占用像素会减少，应缩短检测距离。

热成像节点安装高度建议 2.5–3 米，镜头略微向下并对准通道方向；避免正对灯具、暖气、阳光和强反光表面。

可见光摄像机建议 2.6–3 米吸顶或壁装，采用 PoE 供电，录像保留在本地 NVR，不默认公开到互联网。

楼层面积较大时，可由 Raspberry Pi 网关统一汇总多个 ESP32 节点，再向手机 App 输出一个带 zone 字段的数据流。

# 4. 监控设备与 App 显示对应关系

| 监控对象 | 推荐设备 | 连接方式 | App 显示方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热成像阵列 | MLX90640 + ESP32-S3 | I²C → WebSocket JSON | 手机“现场监控”中的 3D 热感视图和热区标注 |
| 楼道可见光监控 | PoE 网络摄像机 | RTSP → 媒体网关 → HLS/MJPEG | 手机“现场监控”中的实景监控画面 |
| 专业热成像监控 | 双光谱热像机或 FLIR Lepton | RTSP → NVR/网关 → HLS/WebRTC | 3D 热感视图与实景视频联动查看 |
| 录像与回溯 | NVR + 监控硬盘 | RTSP/ONVIF；保留本地录像 | 预警记录与视频时间点对应，便于事后核查 |
| 烟感与感温报警 | 认证探测器 + 消防主机 | 干接点/Modbus → 边缘网关 | 作为报警事件接入；当前版本需扩展数据协议 |
| 手机指南针 | iPhone/Android 内置传感器 | 浏览器 DeviceOrientation API | 显示实时方向、推荐转向角度和逃生路线 |
| 人员定位 | BLE 或 UWB 标签 | 定位网关 → 位置服务 | 后续升级项；当前版本未实现 |

表 3  监控设备与 App 显示对应关系

# 5. 硬件与 App 联动步骤

1.  将 MLX90640 的 VIN 接 ESP32-S3 的 3V3，GND 接 GND，SDA 接 GPIO 8，SCL 接 GPIO 9。ESP32-S3 只使用 2.4GHz Wi‑Fi。

2.  烧录示例固件。USB 串口使用 115200 波特率；Wi‑Fi 模式默认 WebSocket 地址为 ws://<ESP32-IP>:81/。

3.  在 macOS App 的“硬件连接”中选择串口或 Wi‑Fi WebSocket，核对温度矩阵、最高温度和热区数量是否随现场变化。

4.  将 Raspberry Pi 5 作为边缘网关，安装 MediaMTX、go2rtc 或等效服务。网关负责把 ESP32 数据汇聚为 wss://，把摄像机 RTSP 转为 HLS 或 WebRTC。

5.  在手机 App 的“现场监控”中点击“添加监控”。实景摄像机选择 HLS 或 MJPEG；模拟热感板选择“3D 热感模拟板”。

6.  接入真实热成像板时，设备发送 width、height、max_temp、temperatures 和 hotspots 字段。hotspots 的 x、y、width、height 使用 0–1 归一化坐标。

7.  点击“开启指南针并开始引导”，允许浏览器访问运动与方向传感器。若未授权，App 会使用模拟方向继续演示。

8.  烟感、感温探测器和消防主机应先接入认证报警系统，再通过干接点或 Modbus 网关向 App 发送事件；该事件协议需要二次开发。

9.  远程访问使用账号授权、临时签名地址或受控网关，不要把 NVR 管理端口、摄像头密码或私网地址公开到互联网。

# 6. 数据协议与安全要求

当前 Mac App 和手机 App 使用同一套热成像数据结构。ESP32 每 500 毫秒发送一帧 JSON，temperatures 数组长度必须等于 width × height。

{ "width": 32, "height": 24, "min_temp": 27.2, "max_temp": 86.4, "average_temp": 37.1, "risk": "high", "temperatures": [27.2, 28.1, 86.4], "hotspots": [ {"x": 0.31, "y": 0.24, "width": 0.18, "height": 0.22, "temp": 86.4} ] }

手机网页使用 HTTPS 时不能连接普通 ws://，必须使用 wss:// 或受控安全网关。

摄像机应放在独立 VLAN 或访客不可达的网络中；公开分享只允许无隐私的演示画面。

不要在摄像画面中保存人脸、证件或宿舍隐私区域；本系统优先使用温度矩阵而非普通视频做算法判断。

所有报警阈值、布点数量和验收标准应由持证消防工程人员结合现场结构确认。

# 7. 分阶段预算与采购建议

| 阶段 | 主要设备 | 预计预算 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：答辩演示 | ESP32-S3、MLX90640、SHT31、蜂鸣器、面包板、外壳支架 | ¥500–900 | 完成热成像采集、3D 显示、风险分级和手机指南针演示。 |
| 第二阶段：单层楼道试点 | 3 个热成像节点、Raspberry Pi 5 网关、2 路 PoE 摄像机、NVR、PoE 交换机、UPS | ¥5,000–12,000 | 验证多节点汇总、实景监控接入、录像回溯和撤离路线联动。 |
| 第三阶段：楼宇试点 | 专业热像机、认证烟感/感温探测器、消防主机、网络与安装工程 | ¥20,000–80,000+ | 按消防规范和现场设计报价，完成合规报警与工程验收。 |
| 高精度升级 | FLIR Lepton 3.5、Jetson Orin Nano、更高分辨率热像机 | ¥3,000–20,000 | 提高远距离、夜间和高密度场景的识别能力。 |

表 4  分阶段预算与实施目标

# 8. 不建议首先购买或使用的设备

AMG8833 8×8 热成像传感器：分辨率过低，不利于楼道早期温升定位。

单点红外测温模块：只能得到一个温度值，不能生成热成像矩阵或热区坐标。

普通 USB 摄像头：通常不能提供局域网 RTSP，难以接入远程监控和 NVR。

未经认证的 Wi‑Fi 烟感：不能替代法定消防报警系统，也不应作为唯一报警依据。

没有统一网关的大量 ESP32 节点：会增加手机端连接和网络维护难度，建议由 Raspberry Pi 汇总。

# 9. 当前 App 入口与安装地址

手机版 3D 热感监控：https://roubizhao6-sys.github.io/ai-thermal-fire-risk-system/mobile-app.html?view=camera

手机安装页：https://roubizhao6-sys.github.io/ai-thermal-fire-risk-system/mobile-install.html

macOS v1.0.3 安装包：https://github.com/roubizhao6-sys/ai-thermal-fire-risk-system/releases/latest/download/AIThermalFireGuard-macOS-1.0.3.dmg

项目源码与固件：https://github.com/roubizhao6-sys/ai-thermal-fire-risk-system

最终提醒 • 本系统为科研演示原型，用于验证热成像、计算机视觉、3D 热感重建和疏散导航方案。 • 不替代专业消防检测设备、法定火灾自动报警系统、灭火系统和现场消防指挥。 • 请勿使用明火、汽油或不可控高温源进行测试；建议使用低压加热片或电烙铁余温。